世界贸易组织 ; G/TBT/N/AUS/105 2017-08-25 17-4538 ; . ; . 技术性贸易壁垒 ; 原文：英语 ; . 通 报 以下通报根据TBT协定第10.6条分发 1.; 通报成员: 澳大利亚 如可能，列出涉及的地方政府名称 ( 3.2条和7.2 条)： ; . 2.; 负责机构：澳大利亚环境与能源部 ; . 3.; 通报依据条款： [X] 2.9.2 [ ] 2.10.1 [ ] 5.6.2 [ ] 5.7.1 通报依据的条款其他： ; . 4.; 覆盖的产品： 空气调节器，装有电扇及调温、调湿装置，包括不能单独调湿的空调器。（HS 8415）。通风机。风扇。 空调（ICS 23.120）。 HS编码：8415 ICS编码：23.120 ; . 5.; 通报标题： 温室和能源最低标准（空调和热泵）决定2017。 语言：英语 页数：58 链接网址： ; . 6.; 内容简述： 空调能效法规修订提案规定了以下1至4条。 1：通过将以下澳大利亚/新西兰标准编入法规，采纳了评估空调能效的季节能效比（SEER）方法： ·AS/NZS 3823.4.1:2014 电器性能－空调和热泵－第4.1部分：气冷式空调和空气 -空气热泵－季节性能系数的测试和计算方法－冷却季节性能系数（ISO 16358-1:2013, MOD）－包括修订1/2017； ·AS/NZS 3823.4.2:2014电器性能－空调和热泵－第4.2部分：气冷式空调和空气 -空气热泵－季节性能系数的测试和计算方法－供热季节性能系数（ISO 16358-2:2013, MOD）－包括修订1/2017； ·AS/NZS 3823.1.5:2015电器性能－空调和热泵－第1.5部分：非管道便携式风冷空 调和单排气管空气-空气热泵－性能测试和等级。 注：上面列出的标准AS/NZS 3823.4.1:2014 和 AS/NZS 3823.4.2:2014基于标准 ISO 16358:2013气冷式空调和空气-空气热泵－季节性能系数测试和计算方法第 1、2部分，但使用本地气候数据。标准修订案2017年5月公布，以便包括实际 运行时间（应行业请求）。上面列出的3个标准补充依照新西兰法规目前适用的 下列测试标准： ·AS/NZS 3823.1.1:2012:电器性能－空调和热泵－第1.1部分：非管道式空调和热 泵－性能测试和等级（ISO 5151:2010, MOD）； ·AS/NZS 3823.1.2:2012: 电器性能－空调和热泵－测试方法－管道式空调和空气- 空气热泵－性能测试和等级（ISO 13253:2011, MOD）； ·AS/NZS 3823.1.3:2005电器性能－空调和热泵－第1.3部分：水源热泵－水-气 和盐水-气热泵－性能检测和额定值（ISO 13253:2011, MOD）； ·AS/NZS 3823.1.4:2012电器性能－空调和热泵－第1.4部分：多联机空调和空气- 空气热泵－性能测试和等级（ISO 15042:2011, MOD）； 这些标准代替以下测试标准： ·AS/NZS 3823.3:2002电器性能－空调和热泵－第3部分：最低能源性能标准 （MEPS）性能计算要求； ·AS/NZS 3823.2:2013: 电器性能－空调和热泵－第2部分：能源标签和最低能效 性能标准（MEPS）计算要求； 2：采纳了分区能源等级标签，代替现行的能源等级标签和季节能效等级报告。 30kW以下产品： ·目前需要显示标签的产品（如单相非管道式装置，包括双风道便携式空调）将 以分区能源等级标签代替现行的能源等级标签； ·目前不需要显示标签的产品（主要是单相管道式和三相装置）不需要显示标签， 但强制要求在能源等级网站上报告此类产品的最低季节能效比（SEER）； 大于30kW产品，不需要显示标签，但强制要求在能源等级网站上报告此类致冷 产品的最低季节能效比（SEER）（可自愿提供基于物理测试报告的供热SEER 等级）。 便携式空调（单管道）需要显示分区能源等级标签，标明测试结果，依照标准 AS/NZS 3823.1.5:2015电器性能－空调和热泵－第1.5部分：非管道携式风冷空 调和单排气管空气-空气热泵－性能测试和等级。 3：修订最低能源性能标准（MEPS）要求 便携式空调： ·双管道装置：最低能源性能标准（MEPS）减少到2.5，基于能效比（EER）和 性能系数（COP）（参见AS/NZS 3823.2:2013电器性能－空调和热泵－第2部分： 能源标签和最低能源性能标准（MEPS）现行要求）。 ·单管道装置：也提出了MEPS减少到2.5，基于能效比（EER）和性能系数（COP）。 商业/工业空调 提出容量大于65 kW空调的MEPS为2.9，基于年度能效比（AEER）和年度性能 系数（ACOP）。 注：依照国家建筑法典（NCC）此类产品的最低能源性能标准（MEPS）目前适 用（2.6 至 2.8）。澳大利亚将依照温室和能源最低标准（GEMS）法案2012包 括这些MEPS（上面显示的更高水平的2.9）。 4：细节修订 解决某些空调法规技术细节问题。对法规要求无重大影响。 撤销H2 MEPS:不再要求符合单独的H2 MEPS水平。 多联机注册：已注册室外装置的多联机系统不必注册组合系统。 室外装置的供应：MEPS要求适用于不是作为系统出售的室外装置的供应。 30 kW以下产品噪声测试标准：使用EN 12102:2013空间加热和制冷用带电力驱 动压缩机的空调、液体冷却组件、热泵和除湿器。空气噪声的测量。声功率级的 测定。 噪声等级测试点：在额定容量制冷测试工作点T1（35°C）或仅加热装置H1（7°C） 的测量。 噪声测试要求： ·非管道分离系统：室内和室外噪声水平 ·管道装置（分离和单一装置）：室外噪声水平 ·非管道单一装置（如窗机/墙机）：室内和室外噪声水平 ·完全位于调节空间内的单管道和双管道“便携式”单一装置：室内噪声水平 ·多联机系统：单一室外装置的室外噪声水平，基于用于注册的代表值组合 修改SEER衰减系数：AS/NZS 3823.4的衰减系数修改为缺省值0.25。 非工作功率的测量：用于MEPS测量的非工作功率（如待机）改为AS/NZS 3823.4 的加权平均功耗（Pia）。 H2和H3测试：对于所有空调H2/H3 (2°C/-7°C) 测试可接受空气焓测试或短量热 仪室测试。 缺省SEER值的使用：固定速度产品能够在29°C制冷测试时使用缺省值，变速 产品使用固定速度测试点。 大于30 kW产品认证测试结果：可以使用欧洲制冷协会（Eurovent）和供暖制冷 协会（AHRI）认证及地区采用的ISO测试标准。 大于30 kW产品的仿真测试：可以使用能够证明与物理测试结果等效的仿真软件。 最大制冷测试：对于标签产品不再要求。 评级商用产品：产品可根据商用或家用评级。 ; . 7.; 目标与理由：消费者信息、标签；保护环境；协调；节约成本和提高生产力。 1.使标准和法规与国际标准保持一致； 2.促进澳大利亚在2030年之前将能源生产率提高40％的计划； 3.促进澳大利亚在2030年之前将温室气体排放量减少到比2005年低26％至28％的目标。 ; . 8.; 相关文件： 关于修订提案的所有政策文件清单可在“主要文件”栏目看到： http://www.energyrating.gov.au/products/space-heating-and-cooling/air-conditioners#toc4 ; . 9.; 拟批准日期：如果批准，法律修订提案将在2017年年底前包括在法规中。 拟生效日期：双风道便携式空调器MEPS要求在法规批准后生效（2017年9月）。容量大于65kW空调的MEPS要求最迟2020年10月1日生效。所有其它法律修订提案最迟2019年4月1日生效（主要生效日期）。 ; . 10.; 意见反馈截止日期： 通报之后60天 ; . 11. ; 文本可从以下机构得到： [ ] 国家通报机构 [ ] 国家咨询点，或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供): ; . 1; 通报英文表格 ; AUS105.doc ; . ; .